## 监控系统
视频监控系统设备报价清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 询价价格 | 品牌
前端：
1 | 红外枪式高清摄像机（400万像素） | 海康威视DS--IPC-B12HV3-LA | 1 | 台 |  | 海康威视
2 | 红外枪式高清摄像机（400万像素对讲） | 海康威视DS-2CD3T46FDWDA3-IS | 1 | 台 |  | 海康威视
3 | 红外半球高清摄像机（400万像素） | 海康威视DS-2CD2345C(D)V4-l | 1 | 台 |  | 海康威视
4 | 入侵报警探头 | DT-7225 | 1 | 个 |  | Honeywell霍尼韦尔
5 | 有线紧急按钮 | AL-01A | 1 | 个 |  | 艾礼安
6 | 集中供电电源 | 12V-20A | 1 | 个 |  | 艾礼安
7 | 摄像机专用电源 | 12/2.5A | 1 | 个 |  | 小耳朵
8 | 摄像机支架 |  | 1 | 个 |  | 海康威视
9 | 电源插排 | 30孔 | 1 | 个 |  | 公牛
10 | 电源插座 | 5孔 | 1 | 个
11 | 室内设备箱 | 国产300MM*150MM | 1 | 个
传输：
1 | 万兆汇聚交换机 | 锐捷RG-S5760-24GT4XS-L | 1 | 台 |  | 锐捷
2 | 千兆 24口交换机 | 锐捷RG-S2906-24GT4MS-P-L | 1 | 台 |  | 锐捷
3 | 千兆 24口交换机 | 锐捷RG-S2906-24GT4MS-L | 1 | 台 |  | 锐捷
4 | 千兆48口交换机 | 锐捷RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 1 | 台 |  | 锐捷
5 | 千兆8口交换机 | TP-Link TL-SG1008M | 1 | 台 |  | TP-Link
6 | 万兆光纤 | 胜为FMO-IH-08C-300 | 1 | 米 |  | 胜为
7 | 交换机多模光纤模块 | 山泽(SAMZHE) SZ-SMQ20S | 1 | 个 |  | 山泽
8 | 万兆模块 | 山泽(SAMZHE) XSZ-SMW20S | 1 | 个 |  | 山泽
9 | 千兆跳线 | 山泽G1-LCLC03 | 1 | 条 |  | 山泽
10 | 多模光纤线 | GYXTW-6A | 1 | 米 |  | 思诺亿舟（SNIT）
11 | 多模光纤跳线 | SC-FC 3米 | 1 | 对 |  | 思诺亿舟（SNIT）
12 | 光纤附件 | 配套 | 1 | 套 |  | 思诺亿舟（SNIT）
13 | 万兆光纤跳线 | 山泽G3-LCLC03 | 1 | 条 |  | 山泽
14 | 网桥 | DS-3WF-S3000P-E | 1 | 对 |  | 海康威视
15 | 6类网络线 | 讯诚 HSYV4*2*0.57 | 1 | 米 |  | 讯诚
16 | 高清视频线 | HDNI | 1 | 条 |  | HDNI
17 | 护套电源线 | 讯诚 RVV2*1.5 | 1 | 米 |  | 讯诚
18 | PVC管 | 4分 | 1 | 米
终端：
1 | 监控综合平台 | 海康威视iVMS-3000C-H16/LISC | 1 | 台 |  | 海康威视
2 | SAS磁盘扩展柜存储设备 | DS-A8148S-V2 | 1 | 个 |  | 海康威视
3 | 报警接警综合管理平台软件 | AL-2008S | 1 | 套 |  | 艾礼安
4 | 有线无线报警主机 | AL-7480 | 1 | 台 |  | 艾礼安
5 | 大功率中继发射器 | AL-7480-1A | 1 | 个 |  | 艾礼安
6 | 数据转发器（含电源） | AL-7480-1C | 1 | 个 |  | 艾礼安
7 | 无线报警组件 | AL-7480E-W | 1 | 套 |  | 艾礼安
8 | 手孔井 |  | 1 | 个
9 | 32寸电视显示屏 | 康佳（KONKA）LED32E330C | 1 | 台 |  | 康佳
10 | 16进1出USB切换器 | MT-1601HK-C | 1 | 台
11 | 4路NVR硬盘录像机 | 海康威视DS-7804N | 1 | 台 |  | 海康威视
12 | 8路NVR硬盘录像机 | 海康威视DS-7808N-F2 | 1 | 台 |  | 海康威视
13 | 16路NVR硬盘录像机 | 海康威视DS-8816N-R8 | 1 | 台 |  | 海康威视
14 | 32路NVR硬盘录像机 | 海康威视DS-8832N-R8 | 1 | 台 |  | 海康威视
15 | 64路NVR硬盘录像机 | 海康威视DS-8864N-R8 | 1 | 台 |  | 海康威视
16 | 时间报务器 | TF-NTP-PRO | 1 | 台
17 | 22寸显示器 | 康佳KKTV 22寸 HDMI+VGA | 1 | 台 |  | 康佳
18 | 监控专用硬盘4T | 希捷 4T | 1 | 块 |  | 希捷
19 | 监控专用硬盘6T | 希捷 6T | 1 | 块 |  | 希捷
20 | 监控专用硬盘8T | 希捷 8T | 1 | 块 |  | 希捷
21 | 24U壁挂机柜 | 鸿图HD6009 | 1 | 个 |  | 鸿图
22 | 42U服务器机柜 | 鸿图HD6042 | 1 | 个 |  | 鸿图
32

## 一键报警
一键报警系统维护记录汇总表
|  | 免费保修期： | 2019年9月17日-2021年9月17日
日期 | 故障情况 | 处理结果 | 维护情况 | 维护人员 | 监控值班人员 | 人工费 | 更换设备费用 | 合计
2020-02-23 | 一键报警系统巡查 | 检查主机、分区模块等，并操作布撤防 | 完成 | 张国山 | 刘芳瓶 | 300 | 0 | 300
2020-04-19 | 一键报警系统不能布防 | 经过对一键报警系统通信网络进行全网检测、找出故障为RS485通信分区模块，免费更换后修复。 | 已恢复 | 张金万、黄高平 | 刘芳瓶 | 600 | 590 | 1190
2020-04-27 | 2号楼导诊台一键报警系统按钮不报警 | 经检查2号楼电源线路被院方其它部门施工破坏，已经重新铺设电源线路。 | 已处理 | 张金万、黄高平 | 高洪杰 | 600 | 150 | 750
2020-06-11 | 一键报警、肺科服务台误报 | 经检查一键报警点人为误操作报警未断开，重新恢复已能正常使用。 | 修复 | 张金万 | 高洪杰 | 300 | 0 | 300
2020-07-18 | 一键报警系统误报警 | 经检查45号通信模块故障，更换后故障修复。 | 完成 | 张国山、张金万 | 刘芳瓶 | 600 | 590 | 1190
2020-11-01 | 3号楼一键报警系统服务台不能报警 | 经检查为3号楼B区户外施工导致线路损坏，待路面恢复重新布线。 | 未修复 | 张金万、黄高平 | 高洪杰 | 600 | 300 | 900
2020-12-25 | 一键报警系统不能布防 | 经检查为遥控器电池没电，更换电池后故障。 | 已恢复 | 张金万 | 张业 | 300 | 0 | 300
2021-04-27 | 儿科急诊室一键报警系统故障 | 因基建核磁共振施工、造成线路短路。 | 待修复 | 张金万 | 刘芳瓶 | 300 | 0 | 300
2021-06-17 | 3号楼骨科门诊报警 | 经检查按键触发未弹回，维修后正常。 | 已恢复 | 张金万 | 刘芳瓶 | 300 | 0 | 300
2021-07-20 | 一键报警主机偶尔误报警 | 经检查为模块断电引起，恢复供电修复 | 修复 | 张金万 | 张业 | 300 | 0 | 300
2021-08-22 | 3号楼A区3层一键报警故障 | 经检查为3号楼A区3层报警模块出现故障，更换模块后恢复正常。 | 已恢复 | 张金万 | 刘芳瓶 | 300 | 590 | 890
2021-09-15 | 系统维保到期最终一次检查维护 | 巡查一键报警系统主机、各楼层分机模块。并经设防、撤防测试正常。 | 完成 | 张金万、黄高平 | 张业 | 600 | 0 | 600
2021-10-09 | 3号楼一键报警系统无法正常布防 | 经检查为机房至3号楼A区主线缆被施工队误破坏，重新更换主线故障恢复。 | 完成 | 张金万、黄高平 | 张业 | 600 | 300 | 900
[6 empty] | 5700 | 2520 | 8220